岭南师范学院2023年网络中心机房

管控系统项目

项

目

需

求

书

采购人： 岭南师范学院

日期：2023年6月

项目需求书

一、招标内容一览表

| 序号 | 招标内容 | 数量单位 | 预算金额 | 免费质保期 | 实施时间要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岭南师范学院网络中心机房管控系统 | 一项 | 650000.00元 | 自项目正式验收合格之日起3年。 | 合同签订生效之日起60个日历天内完成本项目的全部实施工作，包括项目的调研、运输、安装、调试、试运行和验收（实际实施完成时间以合格的预验收日期前一天为准）。 |

注：投标人须对本项目进行整体投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

二、项目概况

1、为了保障全校核心网络设备环境的稳定可靠，需要实施网络中心机房管控系统项目，以解决以下问题：

（1）缺机房着火紧急断电开关：若网络中心机房起火，无法进去关电。在机房外需装紧急电源断电开关箱，以在机房出现火情时能够快速切断机房总电源和UPS主机。

（2）安全电源管控问题：机房近年设备不断增加，出现UPS供电三相严重不平衡问题，急需调整，避免线路过载或供电不足，影响设备寿命。

（3）机房通风问题：当市电停电后，空调停机，网络中心机房内空气不流通难散热，影响工作人员身体健康及设备使用寿命。

（4）机房照明和门禁老化问题：网络中心机房的照明和门禁管理系统老旧需优化。

（5）机房管理平台整合问题：机房动环设备经多次建设需整合到可视化管理平台统一管理，需将旧平台管理的5个配电柜、3台精密空调、机房漏水检测重新纳入新可视化管理平台，并实现新风系统监测、灯光监测、门禁信息接入、入侵监测以及机房能耗监测等功能。另外，监控室的16节蓄电池也需纳入系统平台统一监测管理。

三、项目预计效果

通过本项目的机房安全管控系统的建设，实现对网络中心机房的动力、环境、安防、能耗集中监控管理，保障机房内设备安全，提高基础设施可用性，确保机房的网络系统安全、高效运行，从而保障技术中心业务的正常稳定运行。部署机房新风系统、照明系统、升级门禁智能化管理系统和机房动环监测系统，解决并优化网络中心机房的新风、照明、门禁、动环等问题，实现网络中心机房智能化统一管控，通过设置联动，使各子系统协同工作，保障校园办公网络的稳定通畅。管理平台实现机房现场采集数据、报警及数据上传，集中监控平台完成数据处理、存储和远程监测报警。可以远程监控及维护，管理人员可通过监测网络中心机房现场的各种情况，可对机房内的设备进行远程控制，满足机房数据资源共享、统一维护的要求。

需要的设备、材料、配件、软件系统及基本服务情况如表1所示。

表1

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全电源智控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 市电自动切换开关 | 1 | 套 | 630A或以上，4P |
| 2 | UPS输出总开关 | 2 | 个 | 630A或以上，4P |
| 3 | UPS厂商现场技术支持 | 1 | 项 | 原厂现场技术支持 |
| 4 | 紧急断电控制箱 | 1 | 个 | 定制 |
| 5 | 电源管控安装调试辅助材料 | 1 | 批 | 定制 |
| 6 | 电源管控设备安装调试 | 1 | 项 | 服务 |
| 7 | 机柜电源线序检测 | 38 | 柜 | 服务 |
| 8 | 机柜电源三相调整 | 38 | 柜 | 服务 |
| 9 | 机柜电源线序标识及材料整理 | 38 | 柜 | 服务 |
| 10 | 机柜电源线 | 3 | 卷 | RVV3*6mm2或以上 |
| 11 | 控制信号线 | 2 | 卷 | RVS2*1.5mm2或以上 |
| 二、机房新风系统 |  |  |  |  |
| 12 | 新风机 | 1 | 台 | ≥1500m3/h |
| 13 | 圆形可调室内风口 | 10 | 个 | Φ150mm |
| 14 | 钢丝铝箔管 | 8 | 米 | Φ200mm |
| 15 | 200mmPVC管 | 38 | 米 | Φ200mm |
| 16 | 160mmPVC管 | 14 | 米 | Φ160mm |
| 17 | 200mmPVC管配件 | 16 | 个 | Φ200mm |
| 18 | 160mmPVC管配件 | 4 | 个 | Φ160mm |
| 19 | 新风配电材料 | 1 | 批 | 定制 |
| 20 | 外墙风口 | 2 | 个 | Φ200mm |
| 21 | 新风安装辅材 | 1 | 批 | 定制 |
| 22 | 新风系统安装调试 | 1 | 项 | 定制 |
| 三、机房天花防尘保冷处理 |  |  |  |  |
| 23 | 天棚防尘保冷处理 | 150 | 平方米 | 服务 |
| 24 | 微孔防尘铝扣板吸音天花 | 150 | 平方米 | 0.8mm |
| 25 | 脚手架 | 2 | 套 | 定制 |
| 26 | 天花安装服务 | 150 | 平方米 | 服务 |
| 四、机房照明系统 |  |  |  |  |
| 27 | 防眩光格栅LED灯 | 24 | 台 | 40W |
| 28 | 空气开关 | 12 | 台 | 1P 16A断路器 |
| 29 | 二开双控开关 | 12 | 套 | 二开双控 |
| 30 | 照明电源线 | 24 | 卷 | RVV3*1.5mm2或以上 |
| 31 | 25mmPVC线管 | 1 | 批 | PVC Φ25mm |
| 32 | 照明安装辅材 | 1 | 项 | 服务 |
| 33 | 照明安装服务 | 24 | 项 | 服务 |
| 五、机房门禁管理系统 |  |  |  |  |
| 34 | 人脸门禁一体机 | 5 | 台 | 人脸、指纹、支持口罩检测功能 |
| 35 | 双门磁力锁 | 2 | 个 | 280KG |
| 36 | 单门磁力锁 | 3 | 个 | 280KG |
| 37 | 开门按钮 | 5 | 个 | 86型 |
| 38 | 门锁配件 | 5 | 批 | 定制 |
| 39 | 门禁信号线 | 2 | 箱 | 六类双绞线 |
| 40 | 门禁电源线 | 3 | 卷 | RVV3*1.0mm2或以上 |
| 41 | 锁线、按钮线 | 3 | 卷 | RVV2*0.75mm2或以上 |
| 42 | 门禁安装调试辅助材料 | 5 | 批 | 定制 |
| 43 | 门禁安装服务 | 5 | 项 | 服务 |
| 六、机房动环监测系统 |  |  |  |  |
| （一）智能配电柜监测（监测 5 台智能配电柜） |  |  |  |  |
| 44 | 智能配电柜监测接口软件 | 5 | 项 | 定制 |
| （二）UPS主机远程关机 |  |  |  |  |
| 45 | 烟感探测器 | 8 | 个 | 定制 |
| 46 | 开关量采集模块 | 1 | 个 | 16路 |
| 47 | 控制模块 | 1 | 个 | 4通道 |
| 48 | 远程UPS主机控制接口软件 | 1 | 项 | 定制 |
| （三）市电总开关及UPS配电屏总开关远程关机 |  |  |  |  |
| 49 | 24V直流电源箱 | 1 | 个 | 定制 |
| 50 | 继电器 | 3 | 个 | 定制 |
| 51 | 控制模块 | 1 | 个 | 4通道 |
| 52 | 远程电源开关控制接口软件 | 1 | 项 | 定制 |
| （四）蓄电池监测（监测监控室1组16节蓄电池） |  |  |  |  |
| 53 | 电池电压内阻监测模块 | 16 | 个 | 监测单体电池 |
| 54 | TC模块 | 1 | 个 | 0～500A(可选) |
| 55 | 电流传感器 | 1 | 个 | 定制 |
| 56 | 转换模块 | 1 | 个 | 定制 |
| 57 | 12V直流电源 | 1 | 个 | 定制 |
| 58 | 电池监测配线 | 16 | 条 | 定制 |
| 59 | 电池监测接口软件 | 1 | 项 | 定制 |
| （五）精密空调监测（监测3台精密空调） |  |  |  |  |
| 60 | 精密空调通讯接口 | 1 | 项 | 定制 |
| 61 | 精密空调监测接口软件 | 3 | 项 | 定制 |
| （六）漏水检测 |  |  |  |  |
| 62 | 定位漏水控制器 | 3 | 个 | 检测漏水 |
| 63 | 引出线 | 3 | 根 | 定制 |
| 64 | 定位感应绳 | 3 | 根 | 定制 |
| 65 | 终止器 | 3 | 个 | 定制 |
| 66 | 固定胶贴 | 3 | 包 | 定制 |
| 67 | 漏水监测接口软件 | 1 | 项 | 定制 |
| （七）新风机监测（监测1台新风机） |  |  |  |  |
| 68 | 变送器 | 1 | 个 | 干接点输出 |
| 69 | 开关量采集模块 | 1 | 个 | 16路 |
| 70 | 控制模块 | 1 | 个 | 4通道 |
| 71 | 继电器 | 1 | 个 | 定制 |
| 72 | 新风机监测接口软件 | 1 | 项 | 定制 |
| （八）灯光监测（监测 4 组灯光控制） |  |  |  |  |
| 73 | 灯开关状态监测模块 | 1 | 个 | 干接点输出 |
| 74 | 控制模块 | 1 | 个 | 4通道 |
| 75 | 交流接触器 | 4 | 个 | 定制 |
| 76 | 灯光监测接口软件 | 1 | 项 | 定制 |
| （九）门禁系统监测 |  |  |  |  |
| 77 | 门禁接口软件 | 1 | 项 | 定制 |
| （十）防入侵监测报警 |  |  |  |  |
| 78 | 三鉴入侵探测器 | 1 | 个 | 红外探测范围：直径8m |
| 79 | 开关量采集模块 | 1 | 个 | 16路 |
| 80 | 红外监控接口软件 | 1 | 项 | 定制 |
| （十一）串口设备联网至监控主机集中监控 |  |  |  |  |
| 81 | 串口服务器 | 1 | 台 | 16个RS422/485串口 |
| （十二）、机房总能耗监测 |  |  |  |  |
| 82 | 电量监测仪 | 1 | 个 | 量程：电压5～120V/600V(最大600V)；电流0～1A/5A(最大6A) |
| 83 | 互感器 | 3 | 个 | 400/5A |
| 84 | 能耗监测软件 | 1 | 项 | 定制 |
| （十三）、辅助材料 |  |  |  |  |
| 85 | 12V直流电源 | 1 | 个 | DC12V |
| 86 | 动环信号采集箱 | 1 | 个 | 定制 |
| 87 | 动环配件 | 1 | 项 | 定制 |
| 88 | 动环线缆、管材及辅材 | 1 | 批 | 定制 |
| （十四）、系统集成 |  |  |  |  |
| 89 | 动环管理平台集成 | 1 | 项 | 定制 |
| 90 | 手机移动终端监控软件集成 | 1 | 套 | 定制 |
| 七、机房核心网络设备扩容及整理 |  |  |  |  |
| 91 | 防火墙万兆板卡 | 1 | 块 | 定制 |
| 92 | 防火墙万兆光模块 | 2 | 个 | 定制 |
| 93 | 防火墙板卡及光模块安装配置服务 | 1 | 项 | 服务 |
| 94 | 交换机千兆光转电模块 | 10 | 个 | 定制 |
| 95 | 交换机千兆光转电模块配置服务 | 10 | 个 | 定制 |
| 96 | PE管 | 3 | 卷 | 内直径8mm，外直径12mm |
| 97 | 斜坡 | 1 | 个 | 定制 |
| 98 | 线缆整理 | 1 | 批 | 定制 |
| 99 | 机柜及线缆标签整理 | 1 | 批 | 定制 |
| 100 | 机房门处理 | 2 | 项 | 定制 |
| 101 | 系统全面调测及整理等服务 | 1 | 项 | 服务 |
| 八、机房服务器网络出口设备应急开关 |  |  |  |  |
| 102 | 主控电源线 | 9 | 卷 | BV2.5 |
| 103 | 设备电源线 | 6 | 卷 | RVV3*2.5 |
| 104 | 漏电保护开关 | 3 | 个 | 2P32A漏电保护器 |
| 105 | 配电箱 | 3 | 个 | 300*400*200mm |
| 106 | 开关箱 | 3 | 个 | 217*73*188mm |
| 107 | 网络应急开关安装调试辅助材料 | 3 | 批 | 定制 |
| 108 | 服务器网络应急开关安装服务 | 3 | 项 | 服务 |

四、招标计划

根据表1的需求，汇总成招标计划如表2所示。

表2

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市电自动切换开关 | 1 | 套 |
| 2 | UPS输出总开关 | 2 | 个 |
| 3 | 紧急断电控制箱 | 1 | 个 |
| 4 | 新风机 | 1 | 台 |
| 5 | 防眩光格栅LED灯 | 24 | 台 |
| 6 | 空气开关 | 12 | 台 |
| 7 | 二开双控开关 | 12 | 套 |
| 8 | 人脸门禁一体机 | 5 | 台 |
| 9 | 双门磁力锁 | 2 | 个 |
| 10 | 单门磁力锁 | 3 | 个 |
| 11 | 开门按钮 | 5 | 个 |
| 12 | 烟感探测器 | 8 | 个 |
| 13 | 开关量采集模块 | 3 | 个 |
| 14 | 控制模块 | 4 | 个 |
| 15 | 24V直流电源箱 | 1 | 个 |
| 16 | 12V直流电源 | 2 | 个 |
| 17 | 继电器 | 4 | 个 |
| 18 | 电池电压内阻监测模块 | 16 | 个 |
| 19 | TC模块 | 1 | 个 |
| 20 | 电流传感器 | 1 | 个 |
| 21 | 转换模块 | 1 | 个 |
| 22 | 定位漏水控制器 | 3 | 个 |
| 23 | 引出线 | 3 | 根 |
| 24 | 定位感应绳 | 3 | 根 |
| 25 | 终止器 | 3 | 个 |
| 26 | 固定胶贴 | 3 | 包 |
| 27 | 变送器 | 1 | 个 |
| 28 | 灯开关状态监测模块 | 1 | 个 |
| 29 | 交流接触器 | 4 | 个 |
| 30 | 三鉴入侵探测器 | 1 | 个 |
| 31 | 电量监测仪 | 1 | 个 |
| 32 | 互感器 | 3 | 个 |
| 33 | 串口服务器 | 1 | 台 |
| 34 | 动环信号采集箱 | 1 | 个 |
| 35 | 防火墙万兆板卡 | 1 | 块 |
| 36 | 防火墙万兆光模块 | 2 | 个 |
| 37 | 交换机千兆光转电模块 | 10 | 个 |
| 38 | 漏电保护开关 | 3 | 个 |
| 39 | 机柜电源线 | 3 | 卷 |
| 40 | 主控电源线 | 9 | 卷 |
| 41 | 设备电源线 | 6 | 卷 |
| 42 | 控制信号线 | 2 | 卷 |
| 43 | 照明电源线 | 24 | 卷 |
| 44 | 门禁电源线 | 3 | 卷 |
| 45 | 锁线、按钮线 | 3 | 卷 |
| 46 | PE管 | 3 | 卷 |
| 47 | 门禁信号线 | 2 | 箱 |
| 48 | 新风配电材料 | 1 | 批 |
| 49 | 电池监测配线 | 16 | 条 |
| 50 | 圆形可调室内风口 | 10 | 个 |
| 51 | 钢丝铝箔管 | 8 | 米 |
| 52 | 200mmPVC管 | 38 | 米 |
| 53 | 160mmPVC管 | 14 | 米 |
| 54 | 200mmPVC管配件 | 16 | 个 |
| 55 | 160mmPVC管配件 | 4 | 个 |
| 56 | 25mm PVC线管 | 1 | 批 |
| 57 | 外墙风口 | 2 | 个 |
| 58 | 微孔防尘铝扣板吸音天花 | 150 | 平方米 |
| 59 | 电源管控安装调试辅助材料 | 1 | 批 |
| 60 | 新风安装辅材 | 1 | 批 |
| 61 | 照明安装辅材 | 1 | 项 |
| 62 | 门锁配件 | 5 | 批 |
| 63 | 门禁安装调试辅助材料 | 5 | 批 |
| 64 | 配电箱 | 3 | 个 |
| 65 | 开关箱 | 3 | 个 |
| 66 | 网络应急开关安装调试辅助材料 | 3 | 批 |
| 67 | 动环配件 | 1 | 项 |
| 68 | 动环线缆、管材及辅材 | 1 | 批 |
| 69 | 智能配电柜监测接口软件 | 5 | 项 |
| 70 | 远程UPS主机控制接口软件 | 1 | 项 |
| 71 | 远程电源开关控制接口软件 | 1 | 项 |
| 72 | 电池监测接口软件 | 1 | 项 |
| 73 | 精密空调通讯接口 | 1 | 项 |
| 74 | 精密空调监测接口软件 | 3 | 项 |
| 75 | 漏水监测接口软件 | 1 | 项 |
| 76 | 新风机监测接口软件 | 1 | 项 |
| 77 | 灯光监测接口软件 | 1 | 项 |
| 78 | 门禁接口软件 | 1 | 项 |
| 79 | 红外监控接口软件 | 1 | 项 |
| 80 | 能耗监测软件 | 1 | 项 |
| 81 | 动环管理平台集成 | 1 | 项 |
| 82 | 手机移动终端监控软件集成 | 1 | 套 |
| 83 | UPS厂商现场技术支持 | 1 | 项 |
| 84 | 电源管控设备安装调试 | 1 | 项 |
| 85 | 机柜电源线序检测 | 38 | 柜 |
| 86 | 机柜电源三相调整 | 38 | 柜 |
| 87 | 机柜电源线序标识及材料整理 | 38 | 柜 |
| 88 | 新风系统安装调试 | 1 | 项 |
| 89 | 天棚防尘保冷处理 | 150 | 平方米 |
| 90 | 脚手架 | 2 | 套 |
| 91 | 斜坡 | 1 | 个 |
| 92 | 天花安装服务 | 150 | 平方米 |
| 93 | 照明安装服务 | 24 | 项 |
| 94 | 门禁安装服务 | 5 | 项 |
| 95 | 防火墙板卡及光模块安装配置服务 | 1 | 项 |
| 96 | 交换机千兆光转电模块配置服务 | 10 | 个 |
| 97 | 服务器网络应急开关安装服务 | 3 | 项 |
| 98 | 线缆整理 | 1 | 批 |
| 99 | 机柜及线缆标签整理 | 1 | 批 |
| 100 | 机房门处理 | 2 | 项 |
| 101 | 系统全面调测及整理等服务 | 1 | 项 |

五、技术参数要求

根据表2招标计划各项内容要求的技术参数如表3所示。

表3

| 序号 | 名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市电自动切换开关 | ▲双电源B型控制器，极数为4极，额定电流为630A或以上，带DC24V恒压消防联动功能（投标人须提供承诺函，格式自拟）。 |
| 2 | UPS输出总开关 | 塑壳断路器，极数为4极，额定电流为630A或以上，带DC24V分励脱扣器。 |
| 3 | 紧急断电控制箱 | 1、金属箱体，带安全锁； 2、用紧急按钮组件，具备自锁或旋转启用位； 3、具有1个总紧急按钮，可一键切断自动切换开关、2台UPS主机及2个UPS输出总开关； 4、具备5个或以上分按钮，分别对应市电自动切换开关、2台UPS主机及2个UPS输出总开关，可单独切断对应开关或让对应设备停机。 |
| 4 | 新风机 | 1、风量≥1500m3/h； 2、最大静压≥175pa； 3、噪音≤45db； 4、电压：220V； 5、额定功率≤300w； 6、控制：可选液晶控制面板； 7、电机：高速外转式，≥80000小时超长寿命； 8、热交换芯体：可水洗，PSTY高导热分子材料，超高热回收率； 9、滤网：欧标H13级； 10、PM2.5净化效率≥99.97%。 |
| 5 | 防眩光格栅LED灯 | 1、类型：护眼灯； 2、防眩方式：扩散板+网格栅二级防眩； 3、频闪（波动深度）：无危害； 4、蓝光：豁免级（RG0）； 5、色温：5000±200K； ▲6、显色指数：Ra≥90（R9≥50）（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖投标人公章）； 7、光效 ≥80 lm/W； ▲8、功率因素≥0.9（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖投标人公章）； 9、功率≥40W； 10、适用电压：220V； 11、安装方式：嵌入式； 12、尺寸：600×600（mm）。 |
| 6 | 空气开关 | 1P16A断路器/空气开关；有3C标志；脱扣类型：C型；分断能力6000A；1 P单进单出；限流等级：3；标准导轨安装。 |
| 7 | 二开双控开关 | 1、双联双控或者双开双控开关，工作电压：AC220V，50Hz； 2、尺寸：86*86mm； 3、有3C标志； 4、材料：阻燃材料白色PC； 5、含底盒、面板、螺丝等配件。 |
| 8 | 人脸门禁一体机 | ▲1、识别方式：密码、远程控制、人脸、指纹，支持口罩检测功能，其中人脸数据需对接岭南师范学院人脸识别系统数据采集与共享中心；（投标人须提供承诺函，格式自拟）； 2、指纹容量：≥10000枚； 3、人脸容量：≥10000枚； 4、记录容量：≥10万； 5、手掌容量：≥3000个； 6、通讯方式：TCP/IP，支持选配WiFi用； 7、屏幕尺寸：≥5英寸触摸屏； 8、热成像传感器检测距离≥30000cm，检测精度±0.3℃（环境温度10℃～35℃）。 |
| 9 | 双门磁力锁 | 280KG 双门一体式电磁锁 |
| 10 | 单门磁力锁 | 280KG 单门电磁锁 |
| 11 | 开门按钮 | 86型 |
| 12 | 烟感探测器 | 1、工作电压：DC12V/24V（允许范围：DC9V～27V）； 2、工作电流：监视状态＜50μA@DC12V ＜80μA@DC24V ；报警状态1 mA～20mA（与回路限流电阻有关）； 3、工作指示：监视状态指示灯每3～8秒闪烁一次； 4、报警状态指示灯常亮； 5、使用环境：温度：-10℃～+55℃；相对湿度：≤95%(40℃±2℃ 无凝露)。 |
| 13 | 开关量采集模块 | 1、每个采集器的开关量输入通道达16路，以保证单个设备有足够的监控扩展接口； 2、干接点有效距离达500m； 3、D/I 用于计数器通道为16个； 4、电源功耗：0.7W。 |
| 14 | 控制模块 | 1、具备4通道共电源隔离； 2、隔离电压约: 3750V rms； 3、输入阻抗约: 3KΩ, 0.5W； 4、D/I 用于计数器通道: 4； 5、输入频率: 100Hz； 6、继电器输出通道: 4； 7、2路“A”型继电器；单刀单掷 (常开)； 8、2路“C”型继电器；单刀双掷。 |
| 15 | 24V直流电源箱 | 1、输入电压：220V； 2、输出电压：DC 24V； 3、输出电流：≥6A； 4、后备电池：2节12V7ah或以上。 |
| 16 | 12V直流电源 | 1、AC220V输入、DC12V输出，为监控模块/传感器等设备提供集中供电； 2、DC12V/3A。 |
| 17 | 继电器 | 标准继电器，2组常开常闭接点。 |
| 18 | 电池电压内阻监测模块 | 1、单体电池内阻：100～65535uΩ；±(2%+30uΩ)(6V、12V电池,重复精度)；分辨率为3uΩ；电池内部温度：5℃～+50℃，±1.5℃； 2、环境温度：-10℃～+70℃，±0.5℃； 3、组压：20～800V，±(0.5%+0.2V)； 4、单体电压：1.5～2.5V，±(0.1%+1mV)；9～15V，±(0.1%+10mV)； 5、ART口，支持MODBUS协议，每个UART总线最多支持130个设备； 6、工作温度：-5℃～50℃； 7、相对湿度：5％～90％； 8、大气压强：80～110kPa。 |
| 19 | TC模块 | 1、监测蓄电池组充放电电流：0～500A(可选), ±2%（最大量程）； 2、环境温度：-10℃～+70℃，±0.5℃。 |
| 20 | 电流传感器 | 1、输出电压Vo(V) 2.5±2.5V； 2、工作电源VC (V) +12VDC ±5%； 3、绝缘电压Vd(V) 50/60Hz； 4、负载电阻 RL(\U+2126) >2K。 |
| 21 | 转换模块 | UART口转换为RS485口 |
| 22 | 定位漏水控制器 | 1、故障报警、泄漏报警、干扰报警及通信报警状态； 2、软件读数精确到为0.1米； 3、24V/220V交流，12V/24V直流电源供电； 4、RS-485通信方式，通信距离可达150米； 5、标准modbus协议，128条数据存储，断电数据记忆； 6、通过软件设置模块地址和通讯波特率； 7、常开常闭继电器输出形式。 |
| 23 | 引出线 | 连接漏水控制器与感应绳，与漏水控制器原装配置。 |
| 24 | 定位感应绳 | 1、电缆直径：6.0 mm （标称）； 2、连续性检测线与信号线：2 x 26 AWG，含氟聚合物绝缘； 3、传感线长度：标配7.5m，15M，可定制； 4、耐磨性：> 65个周期（UL 719 标准）；最高持续工作温度：75℃； 5、报警泄漏量（自来水）：传感电缆沿线任何位置：最大50mm。 |
| 25 | 终止器 | 塑料接头，接感应绳末端形成回路。 |
| 26 | 固定胶贴 | 固定感应线和跳接线 |
| 27 | 变送器 | 1、新风机运行状态采集转换； 2、输入AC0～30A，45/65HZ； 3、干接点输出，绝缘电阻≥20MΩ(DC500V)。 |
| 28 | 灯开关状态监测模块 | 1、灯光状态采集转换； 2、输入AC0～30A，45/65HZ； 3、干接点输出，绝缘电阻≥20MΩ(DC500V)。 |
| 29 | 交流接触器 | 交流接触器开关量信号控制DC12V输入，实现AC220V通断控制。 |
| 30 | 三鉴入侵探测器 | 1、微波频率：10.525GHz； 2、工作电压：DC9-16V； 3、消耗电流：≤18mA(DC12V时)； 4、环境温度：-10℃ ～+50℃； 5、安装方式：吸顶； 6、安装高度：2.5～6m左右； 7、探测范围：直径≥8m（安装高度3.6m时）； 8、报警输出：常闭/常开可选； 9、防拆开关：常闭。 |
| 31 | 电量监测仪 | 1、量程：电压5～120V/600V(最大600V)；电流0～1A/5A(最大6A)； 2、吸收功耗：每路电压＜0.4VA(347V)/0.2VA(150V)；每路电流＜0.1VA(5A)； 3、过载能力：电压750V连续/1000V 10秒/1200V 3秒；电流2倍额定连续/10倍额定30秒； 4、通讯：波特率至少支持：1200/2400/4800/9600/19200； 5、串行口：RS485(标准)／RS232(可选)； 6、工作条件：温度-25～55℃；湿度20～95％（无凝露）； 7、可测量380V/220V交流三相电压、电流、功率、功率因素、频率等参数； 8、支持RS485通讯，MODBUS协议。 |
| 32 | 互感器 | 与电量监测仪配套，400/5A。 |
| 33 | 串口服务器 | 1、10/100M自适应以太网口，实现前端监控设备的快速联网； 2、可通过网络，使用WEB浏览器远程进行参数配置； 3、内嵌15KV ESD浪涌保护； ▲4、RS422/485串口≥16个；（投标人须提供承诺函，格式自拟） 5、提供16根串口联接线缆。 |
| 34 | 动环信号采集箱 | 信号采集模块箱 |
| 35 | 防火墙万兆板卡 | 1、提供≥2端口万兆SFP+接口扩展卡； ▲2、插到现用防火墙E5260中可正常使用。（投标人须提供承诺函，格式自拟）。 |
| 36 | 防火墙万兆光模块 | 防火墙单模万兆光模块，接口需匹配所连接的光纤跳线。中心波长1310nm，传输距离≥10km。 |
| 37 | 交换机千兆光转电模块 | 千兆SFP转RJ45，最大传输距离≥100米。 |
| 38 | 漏电保护开关 | 2P32A漏电保护器；有3C标志；漏保类型：AC电子式；脱扣类型：C型；分断能力≥6000A；额定电压≥500V；电激防护等级：2级（Class2）；接线端子防护等级：IP20B；可接1～25mm2线；35mm标准导轨安装。 |
| 39 | 机柜电源线 | 国标RVV3*6mm2或以上电源护套缆线，纯无氧铜芯，有CCC标志，每卷≥100米。 |
| 40 | 主控电源线 | 国标BV 2.5mm2或以上电源线，纯无氧铜芯，有CCC标志，每卷≥100米。九卷中，红、蓝、黄三色各三卷。 |
| 41 | 设备电源线 | 国标RVV3*2.5mm2或以上电源护套缆线，纯无氧铜芯，有CCC标志，每卷≥100米。 |
| 42 | 控制信号线 | 国标RVS2*1.5mm2或以上电源护套缆线，纯无氧铜芯，有CCC标志，每卷≥100米。 |
| 43 | 照明电源线 | 国标RVV3*1.5mm2或以上护套电源缆线，纯无氧铜芯，有CCC标志，每卷≥100米。 |
| 44 | 门禁电源线 | 国标RVV3*1.0mm2或以上护套缆线，纯无氧铜芯，有CCC标志，每卷≥100米。 |
| 45 | 锁线、按钮线 | 国标RVV2*0.75mm2或以上护套缆线，纯无氧铜芯，有CCC标志，每卷≥100米。 |
| 46 | PE管 | 黑色PE管，内直径8mm，外直径12mm，每卷≥100米。 |
| 47 | 门禁信号线 | 国标六类双绞线，纯无氧铜芯，每芯直径≥0.55mm，有CCC标志，每箱≥305米。 |
| 48 | 新风配电材料 | 风机安装所需配电材料 |
| 49 | 电池监测配线 | 国标配线 |
| 50 | 圆形可调室内风口 | Φ150mm |
| 51 | 钢丝铝箔管 | Φ200mm |
| 52 | 200mmPVC管 | Φ200mm |
| 53 | 160mmPVC管 | Φ160mm |
| 54 | 200mmPVC管配件 | Φ200mm管配件 |
| 55 | 160mmPVC管配件 | Φ160mm管配件 |
| 56 | 25mmPVC线管 | 国标Φ25mm PVC穿线管 |
| 57 | 外墙风口 | Φ200mm |
| 58 | 微孔防尘铝扣板吸音天花 | 600*600*0.8mm，含龙骨、螺杆、吊装钢线、拉爆等材料。 |
| 59 | 电源管控安装调试辅助材料 | 安装调试所需镀锌线管、固定件、配件、开孔等。 |
| 60 | 新风安装辅材 | 风机安装所需辅材 |
| 61 | 照明安装辅材 | 安装吊杆、拉爆、胶布等辅材。 |
| 62 | 门锁配件 | 定制 |
| 63 | 门禁安装调试辅助材料 | 安装调试所需线管线槽螺钉等辅助材料 |
| 64 | 配电箱 | - 双门户外304不锈钢配电箱，室外明装，外框尺寸≥300mm*400mm*200mm，带金属防尘锁； - 外门装有机玻璃可视窗，内外门及整体框架的材质都是304不锈钢，内侧有防水发泡型密封圈、加固铰链、接地螺丝； - 内含电气安装板及安装调试所需线管线槽螺钉等辅助材料。 |
| 65 | 开关箱 | - 明装8-10位开关箱，外框尺寸≥217mm*73mm*188mm； - 箱体用壁厚≥0.6mm的304不锈钢，阻燃PC塑料透明面板； - 含导轨、接线柱。 |
| 66 | 网络应急开关安装调试辅助材料 | 对应服务器网络应急开关安装服务，所需的安装调试所需线管线槽螺钉等辅助材料。 |
| 67 | 动环配件 | 安装配件、接线端子等。 |
| 68 | 动环线缆、管材及辅材 | 机房监控系统配套硬件所需通信线缆、供电线缆、线管、辅助材料等。 |
| 69 | 智能配电柜监测接口软件 | 1、实时监测并保存智能配电柜的供配电参数、支路开关状态等参数； 2、可设定监测到的电压、电流等参数的上、下限报警值等，发生供电异常，即时发出报警。 |
| 70 | 远程UPS主机控制接口软件 | 1、功能：可远程关停UPS主机逆变器输出； 2、操作流程：设置三重保险，进入操作界面需输入专用密码，起用关停功能需要输入专用密码，在执行停机前有关机警示窗口，经确认后才真正执行停机。 |
| 71 | 远程电源开关控制接口软件 | 1、功能：可远程关停市电总开关及UPS配电屏总输出开关； 2、操作流程：设置三重保险，进入操作界面需输入专用密码，起用关停功能需要输入专用密码，在执行关电前有关机警示窗口，经确认后才真正执行关电。 |
| 72 | 电池监测接口软件 | 1、实时监测>200节蓄电池的内阻，电压，电流、温度等参数，可人为设定参数上下限，一旦参数越限，监控系统自动跳转到该设备监测界面，越限参数变为红色，并自动通过短信、电话、声光等多种报警方式按报警等级、分组告知管理人员； 2、报警解除后也会自动通过多种报警方式告知管理人员。 |
| 73 | 精密空调通讯接口 | 空调厂家根据动环监测要求提供智能通讯接口或通讯协议。 |
| 74 | 精密空调监测接口软件 | 1、与空调厂家提供的智能通讯接口及通讯协议对接，系统可实时、全面诊断空调运行状况，监控空调各部件（如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器等） 的运行状态与参数，并可远程设置修改空调设置参数（温度、湿度等），远程控制空调的开关机等功能； 2、空调一旦出现报警，越限参数变色显示报警，自动弹出报警画面，并通过多媒体语音、电话、短信等方式报警。 |
| 75 | 漏水监测接口软件 | 实时监测机房的漏水情况，发生漏水时系统自动切换到漏水监控界面，同时产生报警事件进行记录存储及有相应的处理提示，并第一时间发出多媒体语音、电话/手机短信、声光等对外报警。 |
| 76 | 新风机监测接口软件 | 采集新风机的运行状态，可以远程控制新风机的启停。 |
| 77 | 灯光监测接口软件 | 采集灯光的运行状态，可以远程控制灯光的开关。 |
| 78 | 门禁接口软件 | 1、对接人脸门禁一体机，实现对门禁的集中控制； 2、可在不同的出入口、不同的时段设定不同的进出权限； 3、可实现通过人脸（可带口罩）刷脸或指纹进入，同时检测体温是否正常，通过则打开门； 4、监测门的开关状态，可设置开门报警； 5、记录进出者的身份信息（部门及姓名）、时间、体温、门名称； ★6、能实现有人进入网络中心机房后，自动联动设置灭火控制盘为“手动”模式，没有人在网络中心机房时，自动联动设置灭火控制盘为“自动”模式。（投标人须提供承诺函，格式自拟） |
| 79 | 红外监控接口软件 | 实时监测机房内人体移动或门口人员进出状态，在布防时段，有人体活动时发出报警。 |
| 80 | 能耗监测软件 | 1、实时采集机房能耗信息并显示； 2、采集统计机房一周能耗信息并显示； 3、采集统计机房一月能耗信息并显示； 4、采集统计机房一年能耗信息并显示； 5、采集近一年能耗信息并显示以月为单位的能耗曲线； ▲6、可提供近一年中每月能耗报表。（投标人须提供承诺函，格式自拟） |
| 81 | 动环管理平台集成 | ★1、将整个机房内的所有动环子系统和动环监控平台（含原有软硬件）整合，实现一套平台统一管理，最后能接入我校的智慧物联管控平台，实现统一管控；（投标人须提供承诺函，格式自拟） ▲2、具备本项目和原机房内的所有动环设备及所有动环子系统在动环平台中的所有接入使用授权，不得另外收费；（投标人须提供承诺函，格式自拟） 3、集成智能配电柜监测功能到统一平台； 4、集成远程UPS主机控制功能到统一平台； 5、集成远程电源开关控制功能到统一平台； 6、集成蓄电池监测功能到统一平台； 7、集成精密空调监测功能到统一平台； 8、集成漏水监测功能到统一平台； ▲9、集成新风机监测功能到统一平台；（投标人须提供承诺函，格式自拟） 10、集成灯光监测功能到统一平台； 11、集成门禁监测功能到统一平台； 12、集成红外报警功能到统一平台； 13、集成能耗监测系统到统一平台。 |
| 82 | 手机移动终端监控软件集成 | 1、将本项目动环设备集成入手机移动终端监控软件，统一管理本项目和原机房动环设备； 2、在智能手机和平板电脑上查看管理监控系统，管理人员无需进入监控中心，只需远程通过平板电脑或手机等移动设备登陆监控系统即可实时掌握数据中心相关设备的运行状态参数及机房环境情况，以实现人性化管理。 |
| 83 | UPS厂商现场技术支持 | 提供UPS厂家工程师现场指导安装调试服务。 |
| 84 | 电源管控设备安装调试 | 1、拆卸原市电总开关、UPS配电屏2个输出总开关（学校提供停电切换时间，并负责关停机房所有用电设备）； 2、安装新双电源自动切换开关、新UPS配电屏输出总开关； 3、安装紧急断电控制箱、24V直流电源箱； 4、电源开关消防触点布线、接线； 5、UPS主机紧急停机触点布线、接线； 6、紧急断电控制箱、24V直流电源箱布线、接线； 7、系统停电切换测试，提供测试报告； 8、单设备紧急断电测试、总体紧急断电测试，提供测试报告； 9、更换和测试时间应安排在节假日或下班时间段，不得影响学校正常使用； 10、包含节假日或下班后加班的费用，不得另外收费。 |
| 85 | 机柜电源线序检测 | 1、检测机房内IT机柜的PDU供电电源相序、上连分路开关、所属回路开关等； 2、统计机柜内设备电源线接线位置； 3、检测设备电源线电流并计算功率； 4、提供IT机柜内设备安装位置图，需标明安装位置、名称、电源路数及功率； 5、提供IT机柜内设备电源接线统计表，需标明安装位置、名称、电源路数、电流、功率、所接PDU、PDU插座号、对应电源开关、电源相序等； 6、整理提供现IT机柜电源布线图。 |
| 86 | 机柜电源三相调整 | 1、按照将IT机柜的电源相序按双回路三相平衡进行调整的要求，进行机柜电源接线调整规划，并提供调整规划表，详细说明调整后机柜内PDU连接的回路和相序、设备的各条电源线连接的PDU的插座编号、各机柜三相的功率统计等； 2、根据规划表，提供IT机柜电源布线规划示意图，按图安装调试； 3、根据电源接线调整规划表及规划示意图，机柜内设备的电源接口数量及功率，调整机柜PDU接线、设备电源插座位置（需在节假日或下班休息时间段停机配合）； 4、如果PDU供电电源线调整后不够长，需重新布线； 5、调整后重新进行PDU、设备线序和功率检测，提供与规划表对比报告，并调整不符合项； 6、调整后进行IT机柜电源三相电源功率检测，提供每一列机柜三相平衡数据与调整前三相平衡的对比报告。 |
| 87 | 机柜电源线序标识及材料整理 | 1、使用专用线缆标签标识IT机柜内PDU线序、设备电源线的线序、连接位置等； 2、提供IT机柜设备电源接线竣工表，需标明设备名称、安装位置、电源路数、电流、功率、所接PDU、对应PDU插座位置、对应电源开关、对应开关的电源相序以及对应的UPS主机名称等； 3、提供列头柜电源开关接线表竣工，需标明各个主开关对应的UPS主机、主开关对应的各个分开关、分开关对应的PDU等； 4、提供列头柜电源开关布线竣工图，需包含列头柜主开关、分开关、下连PDU、PDU所连机柜内设备等。 |
| 88 | 新风系统安装调试 | 1、新风机天花吊装； 2、新风管道、排风口、送风口安装； 3、外墙排风、回风口墙洞开孔； 4、新风机控制线布管布线； 5、提供新风机接口，配合动环系统实现与动环系统的对接； 6、新风机通电测试。 |
| 89 | 天棚防尘保冷处理 | 1、天棚楼板及梁身清洁； 2、天棚楼板进行防水、防潮、防尘处理； 3、贴保温材料等； 4、安装调试时采取防尘措施保护机柜内设备。 |
| 90 | 脚手架 | - 全新脚手架及配件，底座有轮子可移动，高度可调节上升或下降或固定。含安装使用服务，该项目安装调试用完后留在校内日后作工具用； - 脚手架的运输、安装和拆卸等服务，以及用于天花安装过程中拆开双层桥架吊杆后的支撑以及天棚防尘保冷处理的安装调试； - 快装式铝合金脚手架及配件，采用铝合金6082型材，硬度16； - 用冷压工艺、非焊接处理的双筋设计的钩头； - 轮子：可调丝杆厚≥4mm，安全增高≥30cm，单只载重≥500kg； - 固定支撑杆：主杆≥2.6m，副杆≥1.5m，底部与地面充分接触； - 平台长度≥1.8m，宽度≥0.85m，总工作高度可达≥5m； - 连接杆采用冷压非焊接方式加工冷压处理避免热焊接的碳化和气泡； - 站人踏板用桦木。 |
| 91 | 斜坡 | 1、用于地面推机柜上中心机房的防静电地板，规格：1000*1800*345mm； 2、整体可移动，表面橡胶材质和橡塑材质，抗磨耐压，表面材质防滑； 3、有出水孔，防止里面积水； 4、底部加厚，加强附着力。 |
| 92 | 天花安装服务 | 1、根据现场实际情况，规划好天花龙骨安装位置，在天花上标记好龙骨的安装位置，注意避开双层桥架的螺丝吊杆； 2、根据规划标记，使用吊杆或钢丝安装好天花龙骨； 3、在天花扣板上定位好吊杆开孔位，并从开孔位中心画一条直线到扣板的一侧，然后使用工具对扣板进行加工，用开孔器开好吊杆孔，再用切割器沿前面所画的直线将扣板一侧剪开，然后将加工好的天花扣板从剪开一侧套进吊杆，再用胶水将扣板剪线密封，推到龙骨相应位置扣好，逐步安装好所有天花扣板； 4、安装时必须采取严格的防尘措施保护好机房内的环境不得有尘掉出机房内； 5、安装时采取围护措施避免碰撞到机柜、设备或线缆。 |
| 93 | 照明安装服务 | 拆除原照明系统，安装新照明灯具、控制设备，敷设线管、电源线及控制线，端接线缆，安装好系统之后进行通电测试等。 |
| 94 | 门禁安装服务 | 1、门禁线槽线管线材敷设、设备安装、调试等； 2、配置实现有人进入网络中心机房内的门后，自动联动设置灭火控制盘为“手动”模式，没有人在网络中心机房时，自动联动设置灭火控制盘为“自动”模式； 3、最后须对门加装避震垫，对锁加润滑油解决撞击过响问题。 |
| 95 | 防火墙板卡及光模块安装配置服务 | 1、设备停机，插入板卡，重新通电； 2、将原连接光纤跳线移接到新板卡上； 3、根据系统拓扑，重新配置防火墙规则，保证新板卡上线工作； 4、配置完成之后，进行新板卡工作状态测试，并提供测试报告。 |
| 96 | 交换机千兆光转电模块配置服务 | 1、模块安装进交换机； 2、根据使用要求，使用网络跳线连接服务器； 3、根据服务器使用要求，调整相应端口的配置； 4、配置完成之后，进行新端口工作状态测试，并提供测试报告。 |
| 97 | 服务器网络应急开关安装服务 | 1、从网络中心机房网络机柜布一组设备电源缆线到旁边的三间房门口处接入配电箱； 2、将2P32A漏电保护开关装进开关箱，再装进配电箱； 3、根据使用要求，接好开关让可紧急断掉网络中心机房网络机柜上的一组电源； 4、配置完成之后，进行测试，并提供测试报告。 |
| 98 | 线缆整理 | 1、检查网络中心机房内的每一条网线、光纤及电源线，有一端没有接上使用的需要全部抽出来，有缠绕或不整齐的需重新理顺理整齐，有缠绕的都要抽出重新平行排线，将所有2光纤跳线重新沿光纤槽走线后，理整齐后再接入设备，并扎好； 2、有几十根接到旁边原停用机房内的线要抽出来，整理好，用抹布清理干净灰尘及垃圾。 |
| 99 | 机柜及线缆标签整理 | 1、检查网络中心机房内的每一条网线、光纤及电源线两端的标签，不正确或不完整或不统一或不整齐的要去掉旧标签重新打好新标签，使用专用线缆标签标识线缆两端的线序、连接端口等； 2、所有配线架和ODF架的各端口标上标识或打上标签，对其中还未使用的端口需全部套上防尘盖； 3、用Excel表记录整个机房中所有线缆两端标签的内容及位置，需列出本端设备名称、安装位置、端口相对序号、端口编号、对端设备名称、对端安装位置、对端的端口相对序号、对端的端口编号等。 |
| 100 | 机房门处理 | - 针对机房防火门，根据实际情况更换闭门器等措施解决关门问题； - 机房玻璃门开启不灵，根据实际需要更换闭门器或采取其他措施解决开启不灵活问题。 |
| 101 | 系统全面调测及整理等服务 | - 对整个项目的每一项功能进行全面调测等，确保接入我校的智慧物联管控平台，实现统一管控，并提供测试报告； - 安装调试前须清点核对以上要求的所有材料的数量和技术指标参数，全部满足要求后再开始安装调试，否则须严格按要求提供后才能安装调试。安装调试完成后，须清点并记录剩余的材料含所有辅材、线缆、配件等须留在我校日后备用； - 用抹布擦干净所有桥架及光纤槽内外的灰尘和污垢； - 打开网络中心机房内的每一块防静电地板，用吸尘器或抹布清理干净灰尘及垃圾； - 电池间中防静电地板下东面墙上的几个孔要用水泥全堵好； - 安装调试需要保障上班期间网络正常、如未经允许人为造成断网影响教学，需赔偿10000元/次； - 提供项目安装调试详图，包含但不限于网络中心机房的：（1）设备分布平面图、（2）强电节点分布图、（3）强电线槽及线路图、（4）弱电线槽及线路图、（5）照明安装、线路及应用原理图、（6）动环监测系统原理图和安装调试大样图、（7）防雷接地平面图、（8）空调分布和排水示意图、（9）电源管控安装调试图及应用原理图、（10）安全电源智控系统安装调试图及应用原理图、（11）新风系统安装调试图和应用原理图、（12）门禁管理系统安装调试图。 |

注：本项目需求中出现的工艺、材料、设备或参考的品牌型号等仅为方便描述而没有限制性，投标人可以选用替代标准，但替代标准不能低于项目需求的标准。

六、服务要求

1、质保期：自项目正式验收合格之日起3年。

2、实施时间要求：合同签订生效之日起60个日历天内完成本项目的全部实施工作，包括项目的调研、运输、安装、调试、试运行和验收（实际实施完成时间以合格的预验收日期前一天为准）。实际实施完成时间从逾期之日起每个日历天按本项目合同总价2‰的数额向招标人支付违约金（从付款金额里扣除）。逾期30日以上的，招标人有权终止合同，由此造成的招标人经济损失由中标人承担。（投标时必须提供完整的承诺函并加盖投标人公章）。

3、本项目的实施团队人员应不少6人。

七、交付要求

1、货物为原制造商制造的全新产品，无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。设备生产厂商需具备自主设计、研发、生产能力，所提供的产品应是非OEM/ODM产品，供货时中标人需提供市电自动切换开关、门禁一体机、新风机等主要设备的厂商或代理商供货证明。

2、投标人必须确保货物及所有配套件的完整性。

3、货物为原制造商未启封全新包装，具有出厂合格证。

4、货物到场由中标人清点签收，招标人提供保管场地。中标人应在有招标人的工作人员在场监督(验收前招标人只对监督过程作内部记录，不对货物作评价，不签收)的情况下拆箱，中标人对照招标文件及合同中技术参数及服务相关要求核对到货的内容及数量，有不一致的立即更换，全部货物含线材、零件、配件等都到齐后，提供到货核对清单才能开始安装实施，否则一切责任由中标人负责。

5、设备如有用户操作手册、保修手册、安全须知、有关单位证明资料及配备件、随机工具等，中标人应将其交付给招标人，用户操作手册及安全须知等重要资料应附有中文说明。

6、按中标人提供的供货清单检验设备的合格证、使用说明书和其他的技术资料、检查产品及附件是否完整无损，技术资料与图纸是否与项目的需求相符。如有不符或损坏、缺件等情况将造成验收不合格。

7、须提交包含详细安装调试步骤计划的实施方案给招标人审核通过后才能开始安装实施。实施方案对每个需求都要对应明确的时间节点和具体的实施人员，且明确规划并用表格列出每个机柜和每台设备的安装位置，每台设备所用电源对端接线的位置、插座情况，每台设备所用网络对端接线来源的位置、设备、端口等情况。

8、提供实施时间承诺函、最终的实际实施方案、验收前自查报告、系统试运行及测试报告、设备合格证、安装手册或用户操作手册、系统培训资料。

八、售后服务要求

1、质保期内，设备质量出现问题，中标人须负责三包（包修、包换、包退），并承担由此产生的一切费用。

2、质保期内，免费提供设备人工部件保修，免费处理应用系统出现的故障，免费提供应用系统版本升级及对软件进行维护和完善。整个项目的故障报修需7×24小时即时响应，在接到用户设备维修要求后中标人须在4小时内派技术人员到现场处理，如果故障在检修8小时后仍无法修复的，应在24小时内提供不低于故障设备规格的备用设备供应急使用，直至故障设备修复，保障招标人的正常工作业务不受影响；接到应用系统报障后应立即安排工程师远程处理故障，未能远程解决或出现重大故障时工程师应在12个小时内赶到现场进行处理修复。

3、若本项目的各类系统中存在的Bug、缺陷，不论是否处于质保期，中标人均应持续提供修正与消除缺陷服务。

九、项目培训要求

中标人在项目验收前须提供全面的培训，包括面向系统管理员的相关配置管理、网络监测和系统维护培训。培训所使用的语言为中文，否则中标人必须提供相应的翻译。必须为所有被培训人员提供文字资料和讲义等培训教材，培训教材必须以打印品形式提供。所有的资料必须是中文书写。为了使学校的相关人员掌握有关应用系统的使用、维护和管理方法，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试和维护等工作的目的，应进行系统的技术培训，以保证所建设的系统能够正常、安全、平稳地运行。

十、验收要求

须满足招标文件及合同中各软硬件技术参数及服务要求，按交付要求提交所有内容。货物的技术指标应该符合投标人的投标文件（若发现投标文件的技术条款响应自评不是负偏离的参数，而实际响应内容却负偏离的，则上报相关部门按《中华人民共和国招标投标法》第五十四条办理）”。除投标文件的技术条款响应自评为负偏离的参数外，其他都按照需求中的项目名称、数量及技术规格等参数进行验收，如存在缺漏或不满足需求标准的情况将造成验收不合格。

1、中标人验收前自查

本项目所有软硬件及各项功能完成安装部署并调试成功后，由中标人按照学校的验收标准，参照投标文件的格式，根据投标文件和合同，自行逐一核对每一项参数和服务要求是否完全实现，每一项都要标出：核查人、核查时间、是否实施完成、与需求符合的情况等。为了便于复核，应提供必要的佐证截图。自查完成提交验收前自查报告。

2、试运行

（1）中标人提交验收自查报告后，项目可投入试运行。

（2）试运行不得少于5天。

（3）试运行期间，发现性能问题或功能问题或质量问题，中标人必须尽快修复，且试运行期顺延。

（4）试运行结束后，中标人须提交：系统试运行及测试报告。

（5）以上工作都完成后，才可提交验收申请。

3、项目验收

（1）招标人按相关要求进行预验收和正式验收。

（2）若验收（含预验收和正式验收，以下同）不合格，中标人必须向招标人赔偿误工费5000元/次（可以从付款金额里扣除），完成整改并提供详细合格的整改报告后，才能申请再次验收。

（3）若出现三次验收不合格，中标人须向招标人支付本项目总价20%的违约金。招标人有权解除合同。

十一、履约保障及付款方式

1、履约保障

中标人须在收到中标通知书后10个日历天内，向招标人指定的对公账户转账金额为中标总金额5%作为履约保证金，否则视为该中标人自动放弃中标。合同签订后20个日历天内，中标人需提供主要产品（市电自动切换开关、UPS输出总开关、新风机、防眩光格栅LED灯、人脸门禁一体机、串口服务器、防火墙万兆板卡）实物及检测报告原件到使用部门进行功能及技术参数核验，如提供的货物功能、参数与招标参数不符，视为虚假响应，招标人有权扣留履约保证金不予退还，招标人有权解除合同。

2、付款方式

整个项目最终验收合格后15个工作日内，招标人按合同总金额的100%办理支付手续。若质保期满后该项目全部正常可用且能按合同要求履行服务，则中标人可按招标人的财务规定提出支付申请，履约保证金将在15个工作日内一次性无息支付给中标人，否则招标人有权扣留履约保证金不予退还。

十二、报价要求

1.投标货币为人民币报价。投标报价应包括：现场勘测、设计、实施服务、所有设备货物及零配件材料等的购置、运输、保险、装卸、安装、调试、培训、验收、售后服务、全额含税发票、雇员费用等实施过程中应预见和不可预见的费用，投标人在投标报价时必须充分全面综合考虑整个项目的所有方面，应配备所有为实施整个项目必要的配件辅材等，并列明单价、数量，计入总价，若有缺漏项均由投标人负责，不得再向招标人申请增加费用。

2.项目实施后必须满足项目的各项需求，对于招标文件没有列出但项目实施过程中或保障项目正常运行必须使用的货物部件、接插配件等，中标后投标人须给予补充，价格已包含在总价内。